## 필터리스트
한림대학교동탄성심병원 필터 리스트
위치 | 사용장소 | 형식(TYPE) | 수량 | 사 이 즈
3층수술실 | 수술실-1 | HCU-4W | 6 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-2 | HCU-4W | 6 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-5 | HCU-4W | 6 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-6 | HCU-4W | 8 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-7 | HCU-4W | 8 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-8 | HCU-4W | 6 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-9 | HCU-4W | 6 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-10 | HCU-4W | 6 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-11 | HCU-4W | 6 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술실-12 | HCU-4W | 6 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 준청결복도 | HCU-4LB | 3 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 회복실-기구창고 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 회복실-위생/린넨 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 회복실STATION | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 회복실/N.S | HCU-1WB | 12 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 회복실/N.S | HCU-4LB | 2 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 청결복도 | HCU-4LB | 17 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 수술준비실 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | STATION#1 | HCU-1WB | 4 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 마취준비실 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 준비실창고 | HCU-4LB | 2 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 멸균물품보관실 | HCU-4LB | 3 | 610 × 1220 × 150
3층수술실 | 소독실 | HCU-1WB | 2 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 세척 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 포장 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 입구 전실 | HCU-1WB | 2 | 610 × 610 × 150
3층수술실 | 반송실 전실 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층외래수술실 | 복도 | HCU-4LB | 3 | 610 × 1220 × 150
3층외래수술실 | 입구 전실 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층외래수술실 | 외래수술실-1 | HCU-4W | 4 | 610 × 1220 × 150
3층외래수술실 | 외래수술실-2 | HCU-4W | 4 | 610 × 1220 × 150
3층하이브리드수술실 | 하이브리드 조정실 | 헤파 | 3 | 610 × 915 × 150
3층하이브리드수술실 | 하이브리드 수술실 | 헤파 | 4 | 610 × 1220 × 150
3층하이브리드수술실 | 하이브리드 수술실 | 헤파 | 6 | 610 × 915 × 150
2층 | 성형외과 | HCU-1WB | 2 | 610 × 610 × 150
3층 | 산부인과 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 외과중환자실 | 외과중환자실 | HCU-1WB | 13 | 610 × 610 × 150
3층 외과중환자실 | 외과중환자실 | HCU-4LB | 6 | 610 × 1220 × 150
3층 외과중환자실 | 외과격리실-1 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 외과중환자실 | 외과격리실-1 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 외과중환자실 | 외과격리실-2 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 외과중환자실 | 외과격리실-2 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 외과중환자실 | 준비실 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 외과중환자실 | 의료기기보관실 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 외과중환자실 | 당직실 복도끝 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 내과중환자실 | 내과중환자실 | HCU-1WB | 13 | 610 × 610 × 150
3층 내과중환자실 | 내과중환자실 | HCU-4LB | 4 | 610 × 1220 × 150
3층 내과중환자실 | 내과격리실-1 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 내과중환자실 | 내과격리실-1 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 내과중환자실 | 내과격리실-2 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 내과중환자실 | 내과격리실-2 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 내과중환자실 | 준비실 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 분만부 | 신생아 중환자실 | HCU-1WB | 6 | 610 × 1220 × 150
3층 분만부 | 전실(입구) | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 분만부 | 신생아실(입구 옆) | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 분만부 | 미숙아실 | HCU-1WB | 2 | 610 × 610 × 150
3층 분만부 | 격리전실 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 분만부 | 격리실1 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 분만부 | 격리실1(전실) | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 분만부 | 격리실2 | HCU-4LB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 분만부 | 분만실 | HCU-4W | 4 | 610 × 1220 × 150
3층 심혈관조영실 | ANGIO-1 | HCU-4LB | 3 | 610 × 1220 × 150
3층 심혈관조영실 | ANGIO-2 | HCU-4LB | 2 | 610 × 1220 × 150
3층 심혈관조영실 | ANGIO-2 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
1층(영상의학과) | 조영촬영실-1 | HCU-1WB | 3 | 610 × 610 × 150
1층(영상의학과) | 조영촬영실-2 | HCU-1WB | 3 | 610 × 610 × 150
B2층중앙공급실 | 청결구역 | HCU-S-4LB | 11 | 610 × 1220 × 100
B2층중앙공급실 | 불출사무실 | HCU-1WB | 2 | 610 × 610 × 150
4층 | 공조실 내부 | 헤파 | 2 | 610 × 610 × 292
3층 심혈관중환자실 | 심혈관전실 | HCU-1WB | 2 | 610 × 610 × 150
3층 심혈관중환자실 | 심혈관격리실-1 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 심혈관중환자실 | 심혈관격리실-2 | HCU-4LB | 1 | 610 × 1220 × 150
3층 심혈관중환자실 | 심혈관준비실 | HCU-1WB | 1 | 610 × 610 × 150
3층 심혈관중환자실 | 심혈관중환자실 | HCU-4LB | 5 | 610 × 1220 × 150
3층 심혈관중환자실 | 심혈관중환자실 | HCU-1WB | 7 | 610 × 610 × 150
3층 | 공조실 내부 (배기유닛) | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 292
3층 | 공조실 내부 (배기유닛) | 프리 | 1 | 440 × 440 × 20
4층외부 | 2번공조실(3대) | 헤파 | 3 | 610 × 610 × 292
4층외부 | 2번공조실(3대) | 프리 | 3 | 440 × 440 × 20
4층외부 | 3번공조실(배기유닛 1대) | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 292
4층외부 | 3번공조실(배기유닛 1대) | 프리 | 1 | 440 × 440 × 20
4층외부 | 팬룸 배기유닛 1대 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 292
4층외부 | 팬룸 배기유닛 1대 | 프리 | 1 | 610 × 610 × 50
4층외부 | 팬룸 배기유닛 1대 | 프리카본 | 1 | 610 × 610 × 50
1층격리실 | 격리실 배기유닛(정면개방) | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 292
1층격리실 | 격리실 배기유닛(우측) | 프리 | 1 | 610 × 610 × 50
1층격리실 | 격리실 배기유닛(우측) | 프리카본 | 1 | 610 × 610 × 50
1층응급실 | 수술처치실-1 | HCU-4LB | 2 | 610 × 1220 × 150
1층응급실 | 격리실 5 | HCU-1WB | 2 | 610 × 610 × 150
1층응급실 | 격리실 3 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 150
1층응급실 | 격리실 3 | 헤파 | 1 | 610 × 305 × 150
1층응급실 | 격리실 2 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 150
1층응급실 | 격리실 2 | 헤파 | 1 | 610 × 305 × 150
1층응급실 | TRICARE ROOM | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 150
1층응급실 | TRICARE ROOM | 헤파 | 1 | 610 × 305 × 150
12층음압실 | 병실1(1260) | 헤파 | 1 | 610 × 915 × 150
12층음압실 | 병실1(1260) | 헤파 | 1 | 610 × 305 × 150
12층음압실 | 병실2(1261) | 헤파 | 1 | 610 × 915 × 150
12층음압실 | 병실2(1261) | 헤파 | 1 | 610 × 305 × 150
14층옥상 | 병실 배기유닛 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 292
14층옥상 | 병실 배기유닛 | 프리 | 1 | 440 × 440 × 20
3층하이브리드 수술실 | 항온항습기 | 미듐 | 3 | 610 × 762 × 292
3층하이브리드 수술실 | 항온항습기 | 프리 | 1 | 238 × 189 × 20
3층하이브리드 수술실 | 항온항습기 | 프리 | 1 | 190 × 440 × 20
3층 증축동 수술실 | 수술실-3 | 헤파 | 8 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 수술실-13 | 헤파 | 8 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 수술실-14 | 헤파 | 18 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 수술실-15 | 헤파 | 18 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 수술실-16 | 헤파 | 8 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 수술실-17 | 헤파 | 8 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 수술실-18 | 헤파 | 8 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 준청결복도-1 | 헤파 | 2 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 준청결복도-2 | 헤파 | 5 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 기구창고 | 헤파 | 2 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 청결복도 전실 | 헤파 | 1 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 마취준비실 | 헤파 | 2 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | STATION #2 | 헤파 | 2 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 멸균물품 창고 | 헤파 | 4 | 610 × 1220 × 150
3층 증축동 수술실 | 장비보관 창고 | 헤파 | 1 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 소독실 | 헤파 | 2 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 멸균물품 창고 전실 | 헤파 | 1 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 물품보관창고 | 헤파 | 1 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 청결복도 | 헤파 | 10 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 연결통로(기존건물) | 헤파 | 2 | 610 × 915 × 150
3층 증축동 수술실 | 창고(기존건물) | 헤파 | 2 | 610 × 915 × 150
동물실험실 | 청정복도 | 겔-헤파 | 3 | 610 × 305 × 90
동물실험실 | 마우스 사육실1 | 겔-헤파 | 1 | 610 × 610 × 90
동물실험실 | 마우스 사육실2 | 겔-헤파 | 2 | 610 × 305 × 90
동물실험실 | 처치실1 | 겔-헤파 | 1 | 610 × 610 × 90
동물실험실 | 처치실2 | 겔-헤파 | 1 | 610 × 610 × 90
동물실험실 | 렛 사육실1 | 겔-헤파 | 1 | 610 × 610 × 90
동물실험실 | 렛 사육실2 | 겔-헤파 | 1 | 610 × 610 × 90
동물실험실 | 검역실 | 겔-헤파 | 1 | 610 × 305 × 90
동물실험실 | 창고 | 겔-헤파 | 1 | 305 × 305 × 90
동물실험실 | 청정창고 | 겔-헤파 | 1 | 305 × 305 × 90
동물실험실 | AIR LOCK | 겔-헤파 | 1 | 305 × 305 × 90
동물실험실 | 오염복도 | 겔-헤파 | 2 | 305 × 305 × 90
동물실험실 | 탈의실 | 겔-헤파 | 1 | 305 × 305 × 90
동물실험실 | 갱의실 | 겔-헤파 | 1 | 305 × 305 × 90
동물실험실 | 패스박스 | 겔-헤파 | 1 | 305 × 305 × 90
3층혈관투석센터 | 수술실 | 헤파 | 14 | 610 × 610 × 150
3층혈관투석센터 | 전실 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 150
3층혈관투석센터 | 조정실 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 150
3층스마트중환자실 | 스마트중환자실 복도 | 겔-헤파 | 4 | 610 × 610 × 90
3층스마트중환자실 | 스마트중환자실 입구전실 | 겔-헤파 | 2 | 610 × 610 × 90
3층스마트중환자실 | 격리실 | 겔-헤파 | 10 | 610 × 610 × 90
3층스마트중환자실 | 격리전실 | 겔-헤파 | 10 | 610 × 305 × 90
3층스마트중환자실 | 격리화장실 | 겔-헤파 | 5 | 610 × 305 × 90
3층스마트중환자실 | 간호사실 | 겔-헤파 | 2 | 610 × 305 × 90
3층스마트중환자실 | 오물실 | 겔-헤파 | 2 | 610 × 305 × 90
3층스마트중환자실 | 세척실 | 겔-헤파 | 2 | 610 × 305 × 90
3층스마트중환자실 | 위생재료실 | 겔-헤파 | 2 | 610 × 610 × 90
3층스마트중환자실 | 갱의실 | 겔-헤파 | 2 | 610 × 305 × 90
3층스마트중환자실 | 스마트중환자실 복도2 | 헤파 | 2 | 610 × 1220 × 90
B1층약제팀 | 약제팀 항암조제실 | 헤파 | 2 | 610 × 610 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 TPN조제실 | 헤파 | 2 | 610 × 610 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 조제준비실 | 헤파 | 1 | 610 × 1220 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 크린벤치 | 미듐 | 1 | 610 × 1346 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 크린벤치 | 미듐 | 2 | 610 × 1600 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 크린벤치 | 헤파 | 1 | 610 × 1440 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 크린벤치 | 헤파 | 1 | 570 × 1530 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 크린벤치 | 헤파 | 1 | 570 × 1220 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 크린벤치 | 헤파 | 2 | 610 × 305 × 150
B1층약제팀 | 약제팀 크린벤치 | 헤파 | 1 | 610 × 1350 × 150
5층 MICU2 | 신경계 중환자실 | 헤파 | 22 | 610 × 915 × 150
5층 MICU2 | 신경계 중환자실 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 150
5층 MICU2 | 신경계 중환자실 | 헤파 | 2 | 610 × 305 × 150
5층 MICU2 | 격리실 | 겔-헤파 | 1 | 610 × 610 × 90
5층 MICU2 | 격리실 | 겔-헤파 | 1 | 305 × 305 × 90
5층 MICU2 | 항온항습기 | 미듐 | 2 | 450 × 450 × 50
5층 MICU2 | 항온항습기 | 프리 | 2 | 440 × 440 × 20
5 층 MICU1(신설) | 격리실/전실 | 겔-헤파 | 1 | 610 × 610 × 90
5 층 MICU1(신설) | 격리실/전실 | 겔-헤파 | 4 | 610 × 305 × 90
5 층 MICU1(신설) | 홀 | 헤파 | 25 | 610 × 915 × 150
5 층 MICU1(신설) | 전실 | 헤파 | 1 | 610 × 915 × 150
5 층 MICU1(신설) | 청결물실 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 150
8층 | 72병동 긴급음압격리병실 배기 | 헤파 | 1 | 610 × 610 × 292
8층 | 72병동 긴급음압격리병실 배기 | 헤파 | 1 | 610 × 305 × 292
8층 | 72병동 긴급음압격리병실 배기 | 프리 | 1 | 594 × 594 × 20
8층 | 72병동 긴급음압격리병실 배기 | 프리 | 1 | 594 × 287 × 20
2층(신설) | 내시경실 | 헤파 | 8 | 500 × 500 × 150
574